## Slide 1: Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) Die neue PTWI Wegleitung: Plan der TrinkWasserInfrastrukturen —
Pérolles II, UNIFR, 6. Oktober 2014
Notes: 1

## Slide 2: Plan der Trinkwasserinfrastrukturen —
  Hauptkomponenten der Wegleitung
  Erwartete Resultate
  Wie koordinieren zwischen Gemeinden, Verbände, Privatverteiler?
  Fragerunde
Übersicht

## Slide 3: Komponenten der Wegleitung
1. Ist-Zustand
  organisatorisch, rechtlich
  technisch, normativ
  finanz-technisch
  Wasserbedarf
  Wasserbilanzen
4. Resultate
2. Bilanzen
  Fachbericht mit Kostenangaben
  Übersichtsplan (1:5’000)
  Funktionsschema
  Massnahmentabelle
  Finanzierungstabelle
  Konzept zur Versorgung in Notlagen (VTN)
  zukünftige Organisation
  technisches Konzept
  zukünftige Finanzierung
3. Soll-Zustand

## Slide 4: Wie mit dem PTWI beginnen ? (§2.3) —
Vorhandene Grundlagen zusammenstellen
  Zusammenstellen, und klären:
  Was existiert, was nicht vorhanden ist
  Was geschätzt werden muss
  Kann vor Offertstellung für das PTWI gemacht werden.

## Slide 5: Ist-Zustand (A.1) —
Organisation und Rechtliches
  Landeigentum (Fassungen, S-Zonen, andere wichtige Anlagen)
  Reglemente, Verträge, Statuten: Verpflichtungen, Fristen, usw.
  Regionale Aspekte: was planen die Nachbarn?

## Slide 6: Ist-Zustand (A.1) —
Rechtliche Unsicherheit: Beispiel
  Welche Funktion hat die Leitung: Erschliessung gemäss RPBG ?
Ø 125
Ø 80
?
Notes: est-ce une conduite d’équipement au sens de la LATeC

## Slide 7: Ist-Zustand (A.1) —
Regionale Aspekte: Sind Synergien möglich ?

## Slide 8: Ist-Zustand (A.2) —
Druckzonen
  Ausgestaltung der Druckzonen ?
  Quel type de source ?
    Karstique
    Dépôts quaternaires
  Quelles influences?
    Agriculture
  Quelle réaction aux précipitations?
    Fortes variations
    Turbidité

## Slide 9: Ist-Zustand (A.2) —
Zur Erinnerung: technische Ziele (SVGW, W3)
    Fliessdruck 1.0 bar
    MAXIMUM
    Ruhedruck
    10-12 bar
    MINIMUM
    Ruhedruck
    2.5 bar (min)

## Slide 10: Ist-Zustand (A.2) —
Qualität der gefassten Ressourcen (Rohwasser)
  Quellentyp ?
    Karstquelle, Lockergestein, molassig
  Welche Einflüsse?
    Landwirtschaft, Strassen, andere
  Reaktion auf Niederschlag ?
    Starke Schüttungsschwankungen, Trübung
    Rohwasserqualität (bakt.- chem.)?
    Gut, bedingt gut, schlecht
  Gefahrenanalyse und Analyseprogramm (→ Selbstkontrolle)

## Slide 11: Ist-Zustand (A.2) —
Genehmigte Schutzzonen (S1, S2, S3)
  Pflicht für jede Fassung von öffentlichem Interesse (> 5 Liegen-schaften)
  Sonderfall: falls vor 1999 genehmigt:
  → Wirksamkeit der Schutzmassnahmen überprüfen
  → Schwere Nutzungskonflikte?
  Mit dem AfU koordinieren
  Prioritäre Nutzung öffentlichen und privaten Ressourcen auf Gemeindegebiet (Art. 17 TWG)

## Slide 12: Ist-Zustand (A.2) —
Viele Gefährdungen
Ordnungsgemässer Schutz mit verhältnismässigen Massnahmen möglich
Ordnungsgemässer Schutz mit verhältnismässigen Massnahmen nicht möglich
Gefährdungspotential und Eignungsprüfung (Schätzung)
Wenig Gefährdungen

## Slide 13: Ist-Zustand (A.3) —
Technische Infrastrukturen
  Für jede Fassung und Anlage:
  Beschreibung der technischen Charakteristiken und Kenndaten
  Beurteilung des Zustands
  ► anhand Stand der Technik
  ► siehe auch Inspektionsberichte

## Slide 14: Ist-Zustand (A.4) —
Löschschutz
  Bestandesaufnahme der Brandrisiken
  vs.
  Bestandesaufnahme der Brandschutz-massnahmen, innerhalb und ausserhalb der Bauzonen
  Beurteilung gemäss Leitfaden des SFV

## Slide 15: Ist-Zustand (A.4) —
Löschschutz: technische Objektive
    Minimum 3.0 bar Fliessdruck à 1’200 l/min
    Bei < 3.0 bar à 1’200 l/min
      → Spezialfall Niederdruckanlagen, Einsatz von TLF
    Minimum 3.5 bar à xx l/min für Sprinkler
      → abhängig vom Risiko
      Beispiel: Industrierisiko H1 : 2’000 l/min + 1’000 l/min FW = 3’000 l/min

## Slide 16: Ist-Zustand (A.5) —
Aktuelle Finanzen
  Neu: TWG beinhaltet Werterhalt für alle nicht verschuldeten Anlagen
  «Reserven»-bildung, Spezialfinanzierung
  Wiederbeschaffungswert der aktuellen Anlagen
  Heutige Kosten (inkl. Werterhalt) vs. heutige Gebühren
  Beurteilung der aktuellen Kostendeckung

## Slide 17: (Exkurs-1) —
Gebührenstruktur
  Anschlussgebühr und Vorzugslast (einmalig)
  Bemessungskriterien : GFZ / BMZ / ÜZ
  Kostendeckung : aktueller Wiederbeschaffungswert
  Jährliche Grundgebühr (unabhängig vom Wasserverbrauch)
  Bemessungskriterien : A) GFZ / BMZ / ÜZ B) m³/h C) LU (BW)
  Kostendeckung : Amortisation und/dann zukünftiger Werterhalt
  Betriebsgebühr (jährlich)
  Bemessungskriterium : m³
  Kostendeckung : vom Jahreswasserbezug abhängige Kosten
Legende
in rot : TWG
in violet: Vorschlag LSVW

## Slide 18: (Exkurs-2) —
Muster-Reglement und Gebührenberechnungstool
  Erhältlich ab Mitte Oktober 2014

## Slide 19: Bedarf (B.1) —
Wasserbedarf [m³/Tag]
  Basiert auf Messwerten (verkaufte m³)
  andernfalls, Schätzwerte [l/E., Tag]: 250/400 [ländlich] & 300/500 [städtlich]
  Grosverbraucher = >5’000 m³/a
  GVE = 60 l/Stück, Tag
  Unterscheiden zwischen Verlusten und nicht entgeltete Bezüge
  Planungsziel (z.B. +15%)

## Slide 20: Wasserbilanz (B.2) —
Lastfall Nr. 1 :
«Maximalfall»
Fassung A
Quelle C
Quelle B
Maximaler Bedarf
Reserve
Quelle C
Quelle B
Mittlerer Bedarf
Minimale
Schüttung
Mittlere
Schüttung
Fassung A
(Ausfall)
Defizit
Zusatz
Lastfall Nr. 2 :
«Versorgungssicherheit»

## Slide 21: Speicherbilanz (B.2) —
Dimensionierung eines Reservoirs
25 % * TB max.
90 % * TB mittel
50 % * TB mittel
Ƒ(Risiken, Sachwerten, Gefährdungen)
Brauchreserve
Störreserve
Löschreserve
Nota: Bei Verbleibzeiten >2-3 Tagen, Dimensionierung kleiner

## Slide 22: Soll-Zustand (C.1) —
Konzept der zukünftigen Infrastrukturen

## Slide 23: Soll-Zustand (C.2) —
Organisationsbeispiele
5 Tarife
1 Tarif
Kostenneutrale Übertragung der Anlagen, Berücksichtigung des verbleibenden technischen Sachwertes
4 Tarife
4 Gemeindeverteiler
4 Gemeindeverteiler (Detail), 1 Grossist
1 Vollversorger

## Slide 24: Soll-Zustand (C.3) —
Investitionsprogramm und Finanzen
  Technische & finanzielle Abschreibungsdauer
  Leitungen = 80 Jahre
  Reservoirs = 66 Jahre
  Fassungen, PW, usw. = 50 Jahre
  Innenausstattung = 25 Jahre
  MSF [hardware] = 20 Jahre
  MSF [software] = 10 Jahre

## Slide 25: Soll-Zustand (C.3) —
… zu 100 %
Wiederbeschaffungswert
Schulden
… zu 50 %
Amortisation und/dann Spezialfinanzierung
Spezialfinanzierung
Jährlicher Werterhalt: wie hoch?
Nutzungsdauer
Finanzierungsdefizit

## Slide 26: Versorgung in Notlagen (C.4) —
Versorgungskonzept für Notlagen gemäss VTN: Risikoanalyse
Die «normale» Krise:
Trockenheit
Leitungsbruch
Netzverschmutzung
Ausfall der Hauptressource
Die «anormale» - kritische:
Erdbeben 5.6, Epizentrum Schwarzsee
Massiver chemischer Unfall
Kriegsfall
Heute noch unbekannte Gefahren
Godzilla grundwasserus

## Slide 27: Erwartete Resultate (D) —
Massnahmentabelle
Horizont
Massnahme
Geschätzte Kosten
(+/-25%)
Synergien
mit anderen Projekten?

## Slide 28: Erwartete Resultate (D) —
Übersichtsplan

## Slide 29: Erwartete Resultate (D) —
Funktionsschema

## Slide 30: Erwartete Resultate (D) —
VTN-Versorgungskonzept: Pläne und Inventare
Interventionspläne:
Erarbeitung der Notmassnahmen
Zuteilung der Verantwortungen und Aufgaben
Bestandesaufnahmen:
Logistik: bestehende und fehlende logistik zur Umsetzung der Massnahmen.

## Slide 31: Koordination —
Teil – PTWI: Teile des PTWI (P, T, S, L, Lö, F, Vtn)
P - T - F
A
P - T - S - Lö - F
B
P - T - S
L - Lö - F
C
T - S - L
Lö - F-
D
T - L - Lö - F
E
T - L - Lö - F
F
Wasserbedarf max. und mittel (m³/Tag - [l/min])
Löschwasserbedarf (m³/Tag - [l/min])
VTN ?

## Slide 32: Parallel zum PTWI… —
GIS AquaFri

## Slide 33: Parallel zum PTWI… —
Geographisches Informationssystem (GIS) AquaFri
  Inhalt: WV Atlas + AquaFri-Erweiterungen < normale technische Betrieb der Gemeinde
  Wegleitung zu Datentransfermodalitäten (verschiedene mögliche Formate):
Vernehmlassung der Dienstleister (Geometer, Ingenieure): Nov. 2014
Vernehmlassung der Gemeinden: Anfangs 2015
Der «alte Atlas»
Notes: Pour planifier la distribution d’eau potable au niveau cantonal, le canton met en place un SIG des infrastructures d’eau potable. Celle-ci comprendra tout ce que comprenait l’ancien Atlas de l'approvisionnement en eau: sources, puits, conduites, réservoirs, STAP etc.
Tous ces objets géométriques auront des caractéristiques (=attributs) techniques: pour les réservoirs, la hauteur et les volume, pour les conduites les diamètres etc.
Nous allons donc vous demander de nous fournir une copie de vos données pour les intégrer dans une banque de données cantonale.
Il est clair que ces données sont votre propriété. Nous aimerions les rendre accessible à toutes les communes, mais vous consulterons à ce propos et aussi des juristes.
Comme les systèmes utilisés par les distributeurs sont assez différents, nous allons proposer plusieurs formats de transferts, afin de minimiser les efforts d’adaptation des données de deux côtés.

## Slide 34: Take-home message —
- Rohwasserqualit.
- eff. Schutz
- Aufbereit.
- reg. Erneuerung
Stand der Technik
- Vernünftige $
- eff. Selbstkontrolle
- Leistungsfähige Werkzeuge
- Planungszyklus
(dynamisch)
Produktion
Verteilung
Organisation
Planung