## Formular
Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour des installations CVC et similaires dans des situations simples
Évaluation des émissions sonores pour les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
Informations générales / Emplacement de l'installation
Adresse |  |  |  |  | N° parcelle
NPA / Lieu |  |  |  |  | Autorisation construction n°
Informations sur l'installation (fiche tech. + plan de situation avec l'installation à fournir en annexe) | [14 empty] | Données du fabricant:
Technologie: | [16 empty] | TRUE
Fabricant |  |  |  |  | Puissance sonore LwA |  |  |  | 54 |  |  |  |  | dBA
Modèle/type |  |  |  |  | Pression sonore LpA | [8 empty] | dBA |  |  | TRUE
Puissance |  |  |  | kW | à distance s1 | [8 empty] | m
Puissance sonore à la source LwA | [12 empty] | 54 |  | dBA
Distance (s) entre la source et le récepteur:
(bâtiment voisin / limite de construction pour parcelle non bâtie / dans le bâtiment même pour les maisons plurifamiliales) | [12 empty] | 4 |  | m
Valeur de planification selon ann. 6 OPB | [12 empty] | 45 |  | dB(A) de nuit |  | 1
[13 empty] | 55 |  | dB(A) de jour
Local d'exploitation selon art. 42 OPB? | [16 empty] | FALSE
0
Calcul du niveau d’évaluation Lr au récepteur
Facteurs de corrections
Correction de la | [16 empty] | 3
directivité Dc
[13 empty] | 6 |  | dB
Pression sonore LpA au récepteur (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s/s1)) | [12 empty] | 36.9588 |  | dB(A)
Correction de niveau K1 |  | pour le fonctionnement nocturne (19h00 - 07h00) | [10 empty] | 10 |  | dB
|  | pour le fonctionnement de jour (07h00 - 19h00) | [10 empty] | 5 |  | dB
Correction de niveau K2 |  | Audibilité des composantes tonales
2
[13 empty] | 2 |  | dB
Correction de niveau K3 |  | Audibilité des composantes impulsives
1
[13 empty] | 0 |  | dB
Correction relative au temps de fonctionnement t: | [6 empty] | 720 | min. |  | durant la nuit |  |  | 0 |  | dB
(en principe: t = 720 min, autres durées doivent être justifiées) | [6 empty] | 720 | min. |  | durant le jour |  |  | 0 |  | dB
Mesures de protection | [11 empty] | dB |  |  |  | 0 | TRUE
contre le bruit | [11 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB | 0 |  | dB |  | FALSE
Niveau d'évaluation Lr | [10 empty] | Nuit |  | 48.9588 |  | dB(A)
[11 empty] | Jour |  | 43.9588 |  | dB(A)
La valeur de planification de | 45 |  | dB(A) de nuit est |  |  | dépassée.
| 55 |  | dB(A) de jour est |  |  | respectée.
Est-ce que le principe de prévention a été mis en oeuvre? | [16 empty] | 5
Auteur
Lieu, date | [5 empty] | Signature
Installation dans le bâtiment, ouverture proche de la façade (+ 6 dB)
Installation dans le bâtiment, ouverture dans un angle rentrant (+ 9 dB)
Installation extérieure proche de la façade (+ 6 dB)
Installation extérieure dans un angle rentrant (+ 9 dB)
Installation extérieure éloignée de la façade ou sur le toit (+ 3 dB)
Composantes tonales
audibilité nulle
audibilité faible + 2 dB (cas normal)
audibilité nette + 4 dB
Composantes impulsives
audibilité nulle (cas normal: régime monovalent)
audibilité faible + 2 dB (régime bivalent ou installation double)
audibilité nette + 4 dB
audibilité forte + 6 dB
audibilité forte + 6 dB
Atténuateur phonique
Autre:
Autre:
Degré de sensibilité selon l'affectation
DS II (résidentiel)
DS III (centre ou mixte)
Oui
Non
Ventilation
Climatisation
Aero-refroidisseur
Oui
DS IV
Autre

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18